ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ

Βαλβίδες με στένωση (orifice plate), με χαρακτηριστική καμπύλη παροχής – πτώσης πίεσης, κατάλληλες για μέτρηση της ροής σε δίκτυα νερού, σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού .

Στο σώμα των βαλβίδων εκατέρωθεν της στένωσης, θα υπάρχουν σημεία λήψης πίεσης, ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της εκάστοτε διαφορικής πίεσης και, κατ’ αντιστοιχία, της παροχής . Για την λήψη της πίεσης θα χρησιμοποιούνται βελονοειδείς σύνδεσμοι που εισέρχονται στα ειδικά ελαστικά πώματα που υπάρχουν στα σημεία λήψης της πίεσης και διασφαλίζουν την στεγανότητα προς το περιβάλλον.

## Η ακρίβεια μέτρησης της παροχής, για την περιοχή λειτουργίας των βαλβίδων θα είναι +/-3% της πραγματικής παροχής .

3/8’’ έως 2’’	:  ορειχάλκινες με σπείρωμα BS 21 (ISO 7), κατάλληλες για  πιέσεις σύμφωνα με το BS 5154/B PN20 .

Ενδεικτικός τύπος: D901 του οίκου CRANE

DN20 έως DN300	: wafer type, από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλες για τοποθέτηση μεταξύ φλαντζών PN10, PN16, PN40.

Ενδεικτικός τύπος: DM900 του οίκου CRANE