ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΠΛΩΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΒΙΔΩΤΕΣ/ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ

Οι ατμοπαγίδες τύπου πλωτήρα θα έχουν σώμα από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GGG 40 και ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη. Ο πλωτήρας θα είναι ειδικά ενισχυμένος και εγγυημένος για 5 χρόνια ως προς την  αντοχή σε υδραυλικά πλήγματα. Θα είναι εξοπλισμένες με αυτόματο θερμοστατικό στοιχείο εξισορρόπησης πίεσης για την απομάκρυνση του αέρα από το δίκτυο, που θα επενεργεί σε βαλβίδα ανεξάρτητη από την κύρια βαλβίδα της ατμοπαγίδας. Θα φέρουν ενσωματωμένο ανοξείδωτο αισθητήριο ελέγχου διαρροής ατμού με αναμονή για σύνδεση με φορητό όργανο ελέγχου ή με απομακρυσμένο (σταθερό) όργανο αυτομάτου ελέγχου. Επιπλέον θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης αισθητηρίου μπλοκαρίσματος (σε συνδυασμό με όργανο τύπου R12C, R16C), ώστε το σύστημα να υποδεικνύει τυχούσα δυσλειτουργία της ατμοπαγίδας που προκαλεί είτε διαρροή ατμού είτε μπλοκάρισμα και αδυναμία αποστράγγισης του συμπυκνώματος.

Oι συνδέσεις θα είναι βιδωτές (BSP) ή φλαντζωτές κατά DIN PN16 και θα είναι κατάλληλες για οριζόντια / κατακόρυφη σωλήνωση. Τα τεχνικά στοιχεία της ατμοπαγίδας θα δίνονται σύμφωνα με το ISO6552.Η διαστασιολόγηση θα γίνεται με συντελεστή ασφαλείας 2 και για διεργασίες θέρμανσης ελεγχόμενες από αυτόματη βαλβίδα θα γίνεται με συντελεστή ασφαλείας 3. (Ικανότητα παροχής=2 ή 3x κανονική παροχή συμπυκνώματος για τη διαθέσιμη Διαφορική Πίεση). Η σήμανσή τους θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 6553 :1980 / EN 26553 : 1991, πάνω σε μεταλλική ταμπέλα σταθερά στερεωμένη στο σώμα της ατμοπαγίδας.

Ενδεικτικός τύπος: IFT  του οίκου SPIRAX SARCO