Εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και παροχής κρύου και ζεστού νερού και ψυξης / θερμανσης / κλιματισμού)

Για τα εσωτερικά δίκτυα διανομής κρύου και ζεστού νερού καθώς και αυτά της ψυξης, θερμανσης και  κλιματισμού, θα χρησιμοποιηθούν:

- Σωλήνες από πολυπροπυλένιο 4ης γεννίας PP-RCT με ενδιάμεση στρώση από ενισχυτικό υαλόνημα, ονομαστικής πίεσης 20bar/20oC–10bar/70oC για διαστάσεις μέχρι 125mm και 16bar/20oC–8bar/70oC για διαστάσεις μεγαλύτερες από 125mm. Ο συντελεστής θερμοκρασιακής επιμήκυνσης των σωλήνων θα είναι a ≤0.35x10-4 (K-1). Λόγω της αυξημένης αντοχής του PP-RCT, οι σωλήνες έχουν μικρότερο πάχος και μεγαλύτερες δυνατότητες παροχών σε σχέση με τους αντίστοιχους σωλήνες από κοινό PP-R με υαλόνημα. Οι σωλήνες από PP-RCT έχουν, σύμφωνα με το DIN 8077, σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας έναντι του κλασικού PP-R και επομένως η χρήση τους είναι απαραίτητη στα δίκτυα ζεστού νερού.

- Εξαρτήματα πολυπροπυλενίου, κατασκευασμένα χυτοπρεσαριστά (injection molded) σε όλες τις διστάσεις. Δεν είναι αποδεκτά εξαρτήματα αποτελούμενα από συγκολλημένα τεμάχια σωλήνων που έχουν μειωμένη αντοχή λόγω των συγκολλήσεων.

- Για διαστάσεις μέχρι 125mm, τα εξαρτήματα θα είναι είναι κατασκευασμένα από ΡΡ-R ή PP-RCT, κατηγορίας SDR 7.4, κατάλληλα για θερμοπρεσσαριστή συγκόλληση με εισχώρηση (socket welding). Για μεγαλύτερες διαστάσεις θα είναι κατασκευασμένα από PP-RCT, κατηγορίας SDR 11, κατάλληλα για σύνδεση είτε με θερμοσυγκόλληση προσώπου (butt-welding) είτε με την χρήση ηλεκτρομουφών.

Οι σωλήνες πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :

EN ISO DIN 15874 και DIN 8077     ως προς τις διαστάσεις τους και

DIN 8078     ως προς τις διαδικασίες ποιότητας και τις δοκιμές

Οι σύνδεσμοι και τα εξαρτήματα πρέπει να παράγονται σύμφωνα με :

ISO15874-3 Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις κρύου και ζεστού νερού – Πολυπροπυλένιο (ΡΡ) - Εξαρτήματα

ΕΝ 10226-1 Σπειρώματα για σωλήνες και εξαρτήματα. Εσωτερικό κυλινδρικό σπείρωμα και εξωτερικό κωνικό – Διαστάσεις

Τα μεταλλικά σπειρώματα να είναι κατασκευασμένα από ερυθρό ορείχαλκο CC499K (“gun metal” bronze) αυξημένης πλαστικότητας και αντοχής στην αποψευδαργύρωση.

Φεξ.(de)    Πάχος (s)      SDR     Φεξ.(de)    Πάχος (s)     SDR

mm          mm                           mm              mm

| 20 25 32 40 50 63 75 90 110 | 2,8 3,5 3,6 4,5 5,6 7,1 8,4 10,1 12,3 | 7,4 7,4 9 9 9 9 9 9 9 | 125 160 200 250 315 355 400 450 500 | 14,0 14,6 18,2 22,7 28,6 32,2 36,3 40,9 45,4 | 9 11 11 11 11 11 11 11 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ο κατασκευαστής των σωλήνων και των εξαρτημάτων και ο προμηθευτής τους πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ISO 9001:2015 και τόσο οι σωλήνες όσο και τα εξαρτήματα πρέπει να έχουν πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό οργανισμό, όπως DIN CERTCO, DVGW, TZW, κλπ, οτι είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού.

Ενδεικτικός τύπος σωλήνων BÄNNINGER WATERTEC (WATERTEC PLUS για 20mm έως 32mm)